Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района

«ВОСТОЧНОЕ»

633231, Россия, Новосибирская область, Искитимский район,

с. Тальменка, ул. Кооперативная, д.19, оф. 1.

ИНН/КПП 5443026977 / 544301001

ОГРН 1175476072001

_______________________________________________________________________________

Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения МУП ИР «Восточное»

№ 02-02-22                                                                                                    01.02.2022 г.

Наименование организации/абонента: Администрация Морозовского сельсовета Новосибирской области

Наименование объекта – земельный участок

Адрес объекта – Новосибирская область Искитимский район, с. Морозово, кадастровый номер: 54:07:057401:6629

Монтаж и комплектацию водомерного узла  (коммерческого прибора учета), устанавливаемого абонентами, разрешается произвести на границе балансовой принадлежности, при выполнении следующих условий:

- Проект привязки согласовать с МУП ИР «Восточное» до проведения работ с целью определения границы балансовой и эксплуатационной ответственности.

- Перед началом проведения земляных работ необходимо получить разрешение на проведения земляных работ в зоне прохождения водопровода с собственниками земельных участков в границах которых будут производится земляные работы.

- При отсутствии согласования, все риски повреждения каких либо инженерных сетей берет на себя абонент, которому выданы технические условия.

- Прокладку водопровода выполнить от существующего (проектируемого) водопроводного колодца, трубой ПНД не более SDR17 диаметром не менее ¾ (20 мм), но не более 1 ¼ (32 мм), глубина траншеи для прокладки водопроводной трубы должна быть не менее глубины залегания магистрального водопровода.

- Перед засыпкой траншей вызвать уполномоченного представителя обслуживающей организации для освидетельствования всех скрытых работ.

- После проведения земляных работ произвести рекультивацию земельного участка в зоне проведения работ.

- Предусмотреть мероприятия, исключающие замерзание сетей водоснабжения при отрицательных температурах.

- Водомерный узел должен быть установлен на границе балансовой и эксплуатационной ответственности, в удобном для снятия показаний и обслуживания месте, (либо в месте максимально приближенном к границе балансовой и эксплуатационной ответственности, после контрольного крана). Все подключения  водоразборной арматуры  допускаются только после водомерного узла.

- Место установки счетчика должно обеспечивать свободный доступ для снятия показаний и гарантировать его эксплуатацию  без возможных механических повреждений. Установка  счетчика в затапливаемых, холодных помещениях  (t ниже  +5^ C), в помещениях с повышенной  влажностью, в помещениях  с t выше   +50^ C не допускается.

- Счетчик монтируется  в соответствии  с требованиями по монтажу, в соответствии с паспортом прибора учета. Не разрешается устанавливать счетчик на горизонтальном  участке, циферблатом вниз.

- При установке счетчика после отводов, запорной арматуры, фильтров и других устройств непосредственно перед счетчиком должен быть прямой участок трубопровода длиной не менее 5Dу, а за счетчиком не менее 1Dу, где Dу-диаметр условного прохода счетчика. Если в паспорте прибора допускается использование в качестве прямого участка заводских присоединений (штуцеров), прямой участок может быть уменьшен.

- Счетчик должен быть расположен так, чтобы направление, указанное стрелкой на корпусе счетчика совпало с направлением потока воды в трубопроводе.

- Не допускается установка счетчика на близком расстоянии от устройств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов).

- Счетчик не должен подвергаться перегрузке механическими напряжениями под воздействием трубопроводов и арматуры. При необходимости счетчик может быть смонтирован на подставке или кронштейне.

При наличии в помещении у потребителей двух   или более стояков  (вводов) холодной воды, приборы учета, устанавливаются на каждом отдельном вводе.

- Пуск в эксплуатацию водомерного узла у потребителя оформить соответствующими актами.

- Работы и приобретение материалов выполняются потребителями самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций, но после согласования с ресурсоснабжающей организацией.

- Паспорт водомера абонент обязан предоставлять представителю МУП ИР «Восточное» при сдаче водомерного узла по акту приемки.

- Срок действия Технических условий 1 год с момента составления.

- После выполнения технических условий обратится в ресурсоснабжающую организацию для получения остального пакета документов.

20) Горячее водоснабжение и водоотведение отсутствуют.

Директор МУП ИР «Восточное»

___________________ А. С. Ярков                                                           _________________

### Схема водомерного узла

- Кран шаровый или вентиль

- Фильтр сетчатый

- Счетчик (водомер)

- Обратный клапан

- Место пломбирования водомерного узла

Директор МУП ИР «Восточное»

___________________ А. С. Ярков                                     ________________